| Tétel | Leírás | Egység | Egységár EUR | Teljes ár EUR |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | BEK tűzvédelmi csappantyú ED beépítőkerettel Hengeres tűzvédelmi csappantyú szellőzővezetékek két tűzszakasz közti elzárására. Tűztechnikailag bevizsgálva az MSZ EN 1366-2 szab- vány szerint, CE jelöléssel ellátva az MSZ EN 15650 szabvány szerint, valamint az építési termékekről szóló rendelet szerinti teljesítménynyilatkozat tartozik hozzá. A tűzvédelmi csappantyú egy acéllemezből készült hen- geres külső burkolatból és két középre szerelt csappan- tyúszárnyból áll. Beépíthető tömör falakba és födémek- be. A száraz és a nedves beépítési mód is megengedett. A tűzvédelmi csappantyút két 180°-ban elhelyezett rögzítőrugó tartja meg, amelyek egy a beépítőkeretben található borda mögött akadnak be. A 210 mm hosszú beépítőkeret két db egymáshoz képest 180°-ban elhelyezkedő fali horgonnyal van felszerelve. - EI 120 (v , h i ↔ o) S-ig az MSZ EN 15650 szerint e o - A ház és a csappantyúlap horganyzott acéllemezből porfestve - A ház és a csappantyúlap horganyzott acéllemezből különleges burkolattal - Névleges átmérők: 100, 125, 160, 200 mm - Házhosszúság: beépítőkerettel kb. 210 mm - 72 °C-os hőkioldó olvadóbetét Típus: BEK-ED Gyártó: Strulik GmbH Tartozékok: - Elektromos végálláskapcsoló, típus: MS-E - Ellenőrző T-idom, típus: RT - Hosszú csőkapcsoló, típus: SNP-S - Rövid csőkapcsoló, típus: NP - Acél tányérszelep (ellenoldali), típus: VMT |  |  |  |

20 Termékismertető – BEK típusú tűzvédelmi csappantyú

| Tétel | Leírás | Egység | Egységár EUR | Teljes ár EUR |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | BEK tűzvédelmi csappantyú EW-L beépítőkerettel Hengeres tűzvédelmi csappantyú szellőzővezetékek két tűzszakasz közti elzárására. Tűztechnikailag bevizsgálva az MSZ EN 1366-2 szabvány szerint, CE jelöléssel ellátva az MSZ EN 15650 szabvá- ny szerint, valamint az építési termékekről szóló rendelet szerinti teljesítménynyilatkozat tartozik hozzá. A tűzvédelmi csappantyú egy acéllemezből készült hen- geres külső burkolatból és két középre szerelt csappan- tyúszárnyból áll. Két oldalon burkolt könnyű válaszfalak- ba, száraz beépítési móddal alkalmazható. A tűzvédelmi csappantyút rögzítőrugók tartják meg, amelyek egy a beépítőkeretben található borda mögött akadnak be. A 210 mm hosszú beépítőkeret 6 db rögzítő szögprofi és 6 db szárnyas rugós billenőhoroggal szállítva. A falvas- tagság megadása esetén 3 db szögprofi gyárilag rögzít- ve, 3 db szögprofi pedig különálló elemként szállítva. - EI 90 (v i ↔ o) S-ig az MSZ EN 15650 szerint e - A ház és a csappantyúlap horganyzott acéllemezből porfestve - A ház és a csappantyúlap horganyzott acéllemezből különleges burkolattal - Névleges átmérők: 100, 125, 160, 200 mm - Házhosszúság: beépítőkerettel kb. 210 mm - 72 °C-os hőkioldó olvadóbetét Típus: BEK-EW-L Gyártó: Strulik GmbH Tartozékok: - Elektromos végálláskapcsoló, típus: MS-E - Ellenőrző T-idom, típus: RT - Hosszú csőkapcsoló, típus: SNP-S - Rövid csőkapcsoló, típus: NP - Acél tányérszelep (ellenoldali), típus: VMT |  |  |  |

Termékismertető – BEK típusú tűzvédelmi csappantyú	21