Kiírási szöveg

| Tétel | Leírás | Egység | Egységár EUR | Teljes ár EUR |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | BK típusú tűzvédelmi csappantyú Négyszögletes tűzvédelmi csappantyúk szellőző vezeté- kek elzárására két tűzszakasz között. Tűzállósági vizsgálat az MSZ EN 1366-2 szabvány sze- rint, CE jelöléssel ellátva az MSZ EN 15650 szabvány szerint, valamint az építési termékekről szóló rendelet szerinti teljesítménynyilatkozattal. A tűzvédelmi csappantyú egy házból, egy horgany- zott acéllemezből készült csappantyúlapból és egy kioldóegységből áll. A csappantyútengely rozsdamentes acélból készült, és karbantartást nem igénylő bronz- perselyekben csapágyazták. Tömör falakba és könnyű válaszfalakba építhető be. - EI 90 (v i ↔ o) S-ig az MSZ EN 15650 szerint e - A ház és a csappantyúlap horganyzott acéllemezből - Méretek: magasság: 200–800 mm, szélesség: 200– 1500 mm - Kézi kioldóegység olvadóbetéttel (72 °C) Az ellenőrző nyílást a kézi karral és kézi kioldóegységgel együtt a kezelőoldalra, könnyen hozzáférhető helyre kell beszerelni. Ezen felül a B-oldalakon két ellenőrzőnyílás- fedél található. Típus: BK Gyártó: Strulik GmbH Választható tartozékok: - 230 V zsalumozgató motor hőelektromos kioldóegységgel, SFL 2.90T típus - 230 V zsalumozgató motor hőelektromos kioldóegységgel, BF 230T típus - 24 V zsalumozgató motor hőelektromos kioldóegységgel, SFL 1.90T típus - 24 V zsalumozgató motor hőelektromos kioldóegységgel, SFL 1.90T SLC típus - 24 V zsalumozgató motor hőelektromos kioldóegységgel, BF 24T típus - Elektromos végálláskapcsoló, EE típus - Ugyanez robbanásbiztos kivitelben, 2 m-es csatlakozókábellel, EX típus - Helyzetjelző álmennyezethez, SZ típus - Optikai füstjelző, RMS2 típus - Rugalmas csatlakozó (150 mm), kétoldalt 30 mm-es csatornacsatlakozó profillal, SS típus |  |  |  |

22	Termékismertető – BK típusú tűzvédelmi csappantyú