Kiírási szöveg

| Tétel | Leírás | Egység | Egységár EUR | Teljes ár EUR |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | BK-2 típusú tűzvédelmi csappantyú Négyszögletű tűzvédelmi csappantyúk szellőző veze- tékek két tűzszakasz közti elzárására. Tűztechnikailag be vannak vizsgálva az MSZ EN 1366-2 szabvány sze- rint, CE jelöléssel ellátva az MSZ EN 15650 szabvány szerint, valamint az építési termékekről szóló rende- let szerinti teljesítménynyilatkozat tartozik hozzájuk. A tűzvédelmi csappantyú egy tűzálló csappantyúlemezből és egy kioldóegységből áll. Tömör falakba és födémek- be, könnyű válaszfalakba és akna-falakba építhető be. - EI 120 (ve, ho i ↔ o) S-ig az MSZ EN 15650 szerint - Külső burkolat horganyzott acéllemezből - Csappantyúlemez kalciumszilikátból - Méretek: magasság: 200 – 600 mm, szélesség: 100 – 800 mm - A külső burkolat hosszúsága: 310 mm - Kézi kioldóegység olvadóbetéttel (72 °C) A megfigyelési nyíláshoz a kézi kart és kézi kioldó- egységet a helyszínen kell beszerelni. Könnyen hozzáférhetőnek és kezelhetőnek kell lenniük. Típus: BK-2 Gyártó: Strulik GmbH Kiviteli változatok Vezérlés 24 V AC/DC vagy 230 V AC rugó-visszatérítésű hajtással két beépített végálláskapcsolóval a csappantyú- lemez állásának jelzésére (nyitva/zárva). Tartozékok: - 230 V zsalumozgató motor, beleértve a hőelektromos kioldóegységet, BLF 230T típus - 230 V zsalumozgató motor, beleértve a hőelektromos kioldóegységet, GNA 326 típus - 24 V zsalumozgató motor, beleértve a hőelektromos kioldóegységet, BLF 24T típus - 24 V zsalumozgató motor, beleértve a hőelektromos kioldóegységet, GNA 126 típus - Kézi kioldóegység kiegészítő emelőmágnessel 24 V DC/48 V DC, MR típus - Kézi kioldóegység kiegészítő tartómágnessel 24 V DC/48 V DC, MI típus - Kézi kioldóegység kiegészítő emelőmágnessel 24 V DC, LR típus - Kézi kioldóegység kiegészítő tartómágnessel 24 V DC, LI típus - Végálláskapcsoló kézi kioldóegységhez, ESI típus - Optikai füstjelző, RMS2 típus - Vászon tartócsonk (160 mm), kétoldalt 30 mm-es csatornacsatlakoztató profillal, típus: SS |  |  |  |

Termékismertető – BK-2 típusú tűzvédelmi csappantyú	27