Pályázati kiírás szövege

| Tétel | Leírás | Egység | Egységár EUR | Teljes ár EUR |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | BKI típusú tűzvédelmi csappantyú Többlamellás, négyszögletes keresztmetszetű tűzvédelmi csappantyúk szellőző vezetékek elzárására két tűzszakasz között. Tűzvédelmi-műszaki szempontból bevizsgálva az EN 1366-2 szabvány szerint, CE jelöléssel ellátva az EN 15650 szabvány szerint, és teljesítménynyilatkozat az építési termékekről szóló rendelet szerinti. A tűzvédelmi csappantyú tűzvédelmi lemezanyag- ból készült házból és lamellákból, valamint egy kioldószerkezetből áll. A csappantyútengely rozsdamen- tes acélból készült, és karbantartást nem igénylő bronz- perselyekben csapágyazták. Beépíthető tömör falakba és könnyű válaszfalakba, valamint közvetlenül a falak elé. - EI 120 (ve i ↔ o) S-ig az EN 15650 szerint - A ház és a csappantyúlap kalcium-szilikátból - Méretek: magasság: 340–1000 mm, szélesség: 200–1000 mm - A ház hosszúsága: 250 mm - Hőelektromos kioldóegység (72°C) Működtetés rugó-visszatérítésű motorral [24V AC/DC, 230V AC vagy 24V AC/DC SLC (kétvezetékes rendszer)]. Típus: BKI Gyártó: Strulik GmbH Tartozékok: - Optikai füstjelző, típus: RMS-2 - Belső impregnálás az agresszív anyagokkal szembeni védelemhez, típus: SR - Vitorlavászon összekötőidom (130 mm), kétoldalt 30 mm-es csatornacsatlakozó profillal, típus: SS - Szögvasak a BKI közvetlen falra rögzítéséhez, típus: WE - M8, 10 és 12 tűzvédelmi dűbelek, típus: KMU-L(F) - Fúrókészlet a dűbelekhez (Ø 6 mm, M10–M12), típus: SDS-DUO - Beépítő szerszám (8–12. csoport), típus: SMU-H |  |  |  |

14	Termékismertető – BKI típusú tűzvédelmi csappantyú