Pályázati kiírás szövege

| Tétel | Leírás | Egység | Egységár | Teljes ár EUR |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | BKU típusú tűzvédelmi csappantyú Négyszögletes keresztmetszetű tűzvédelmi csappantyúk szellőző vezetékek elzárására két tűzszakasz között. Tűzvédelmi műszaki szempontból bevizsgálva az EN 1366-2 szabvány szer- int, CE jelöléssel ellátva az EN 15650 szabvány szerint, teljesít- ménynyilatkozattal az építési termékekről szóló rendelet szerint. A tűzvédelmi csappantyú tűzvédelmi lemezanyagból készült házból és lemezekből, valamint egy kioldószerkezetből áll. A csappantyútengely rozsdamentes acélból készült, és karbantar- tást nem igénylő bronzperselyekben csapágyazták. Beépíthető tömör falakba és könnyű válaszfalakba, valamint közvetlenül falak elé, födémre felállítva vagy födém alá felfüggesztve. - EI 90 (ve, ho i ↔ o) S-ig az EN 15650 szerint - Ház és csappantyúlap kalcium-szilikátból - Méretek: magasság: 200 – 800 mm, szélesség: 200–1500 mm - Hőelektromos kioldóegység (72°C) Típus: BKU Gyártó: Strulik GmbH Tartozékok: - Elektromos motor (230 V) hőelektromos kioldószerkezettel, típus: SFR 2.90T - Elektromos motor (230 V) hőelektromos kioldószerkezettel, típus: BF 230T - Elektromos motor (24 V) hőelektromos kioldószerkezettel, típus: SFR 1.90T - Elektromos motor (24 V) hőelektromos kioldószerkezettel, típus: SFR 1.90T SLC - Elektromos motor (24 V) hőelektromos kioldószerkezettel, típus: BF 24T - Végálláskapcsoló kézi kioldószerkezethez, típus: EE - Ugyanez robbanásbiztos kivitelben, 2 m-es csatlakozókábel- lel, típus: EX - Helyzetkijelző álmennyezethez, típus: SZ - Optikai füstjelző, típus: RMS-2 - Belső impregnálás az agresszív anyagokkal szembeni vé- delemhez, típus: SR - Vitorlavászon összekötőidom (160 mm), kétoldalt 30 mm-es csatornacsatlakozó profillal, típus: SS - Promatect fedőkeret (100 mm széles, 40 mm vastag), típus: DR - Szögvasak a BKU födém alá függesztéséhez, típus: WE - M8, 10 és 12 tűzvédelmi dűbelek, típus: KMU-L(F) - Felfüggesztőlap dűbellel, F = 850N, típus: P-K 6 L - Felfüggesztőlap dűbellel, F = 1500N Typ: PQ-K 6 L - Fúró a dűbelekhez Ø 6 mm (M8), típus: SDS-2 - Fúrókészlet a dűbelekhez (Ø 6 mm, M10–M12), típus: SDS-DUO - Beépítő szerszám (8–12. csoport), típus: SMU-H |  |  |  |

30	Termékismertető – BKU típusú tűzvédelmi csappantyú