| Tétel | Leírás | Egység | Egységár EUR | Teljes ár EUR |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | BR-EI120 S típusú, MSZ EN 15650:2010 szabványnak megfelelő tűzvédelmi csappantyú tömör falakba és födémekbe való beépítéshez. A külső burkolatot egy kb. 290 mm hosszú acéllemez- cső képezi, amelyben excentrikusan helyezkedik el a kálcium-szilikátból készült csappantyúlap az U ajakos tömítőgyűrűvel. A 210 mm hosszú beépítőkeret két db, egymáshoz ké- pest 180°-ban elhelyezkedő fali horgonycsavarral van felszerelve. A tűzvédelmi csappantyút rögzítőrugók tartják meg, amelyek egy, a beépítőkeretben található borda mögött akadnak be. Hőelektromos kioldószerkezet 72 °C-ra beállítva. Működtetés 24 V =/~ vagy 230 V váltakozó feszültségű rugó-visszatérítésű motorral, két beépített végálláskap- csolóval a csappantyúlap NYITÁS/ZÁRÁS helyzetének jelzésére. Opcionális: Manuális kioldás 72°C-ra beállított hőkioldó olvadóbetéttel. Gyártó: Strulik GmbH Típus: BR-EI120S-ED Méretek: NÁ 100/125/160/200/250 és 315 mm Hosszúság: összesen kb. 360 mm Választható tartozékok: - Rövid csőkapcsoló, típus: NP - Acél tányérszelep, típus: VMT (ellenoldali) - Áteresztőrács, típus: ÜSG-M (ellenoldali) - Áteresztőrács, típus: ÜSG-F (kezelőoldali) |  |  |  |

Termékismertető – BR típusú tűzvédelmi csappantyú	17

| Tétel | Leírás | Egység | Egységár EUR | Teljes ár EUR |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | BR-EI120 S típusú, MSZ EN 15650:2010 szabványnak megfelelő tűzvédelmi csappantyú könnyű válaszfalakba való beépítéshez. A külső bur- kolatot egy kb. 290 mm hosszú acéllemez-cső képezi, amelyben excentrikusan helyezkedik el a kálcium-szili- kátból készült csappantyúlap az U ajakos tömítőgyűrűvel. A tűzvédelmi csappantyút rögzítőrugók tartják meg, amelyek egy a beépítőkeretben található borda mögött akadnak be. A 210 mm hosszú beépítőkerethez tartozik 6 db rögzítő sarokidom és 6db szárnyas rugós billenőhorog gipszkar- tonhoz. Ebből 3 db gyárilag előszerelve (a falvastagság megadása esetén), 3 db pedig külön egységként szállít- va. Hőelektromos kioldószerkezet 72 °C-ra beállítva. Működtetés 24 V =/~ vagy 230 V váltakozó feszültségű rugó-visszatérítésű motorral, két beépített végálláskap- csolóval a csappantyúlap NYITÁS/ZÁRÁS helyzetének jelzésére. Opcionális: Manuális kioldás 72°C-ra beállított hőkioldó olvadóbetéttel. Gyártó: Strulik GmbH Típus: BR-EI120S-EW-L Méretek: NÁ 100/125/160/200/250 és 315 mm Hosszúság: összesen kb. 360 mm Választható tartozékok: - Rövid csőkapcsoló, típus: NP - Acél tányérszelep, típus: VMT (ellenoldali) - Áteresztőrács, típus: ÜSG-M (ellenoldali) - Áteresztőrács, típus: ÜSG-F (kezelőoldali) |  |  |  |

18	Termékismertető – BR típusú tűzvédelmi csappantyú