Kiírási szöveg

| Tétel | Leírás | Egység | Egységár EUR | Teljes ár EUR |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | BR-2 típusú tűzvédelmi csappantyú Kör keresztmetszetű tűzvédelmi csappantyúk szellőző ve- zetékek két tűzszakasz közti elzárására. Tűztechnikailag bevizsgált az MSZ EN 1366-2 szabvány szerint, CE jel- öléssel ellátva az MSZ EN 15650 szabvány szerint, va- lamint az építési termékekről szóló rendelet szerinti tel- jesítménynyilatkozattal. A tűzvédelmicsappantyúegytűzállócsappantyúlemezből és egy kioldóegységből áll. Tömör falakba és födémek- be, könnyű válaszfalakba és aknafalakba építhető be. - EI 120 (ve, ho i ↔ o) S-ig az MSZ EN 15650 szerint - Külső burkolat horganyzott acéllemezből - Csappantyúlemez kalciumszilikátból ▪ Névleges átmérők: 100, 125, 140, 150, 160, 180, 200, 224, 250, 280, 300 és 315 mm - A külső burkolat hosszúsága: 350 mm - Kézi kioldóegység olvadóbetéttel (72 °C) Típus: BR-2 Gyártó: Strulik GmbH Kiviteli változatok Kézi és elektromágneses kivitlben 24 V AC/DC vagy 230 V AC rugó-visszatérítésű mozgatással, két beépített végál- láskapcsolóval a csappantyúlemez helyzetének jelzésére (nyitva/zárva). Tartozékok: - 230 V zsalumozgató motor, beleértve a hőelektromos kioldóegységet, BLF 230T típus - 230 V zsalumozgató motor, beleértve a hőelektromos kioldóegységet, GNA326 típus - 24 V zsalumozgató motor, beleértve a hőelektromos kioldóegységet, BLF 24T típus - 24 V zsalumozgató motor, beleértve a hőelektromos kioldóegységet, GNA126 típus - Kézi kioldóegység kiegészítő emelőmágnessel 24 V DC/48 V DC, MR típus - Kézi kioldóegység kiegészítő tartómágnessel 24 V DC/48 V DC, MI típus - Kézi kioldóegység kiegészítő emelőmágnessel 24 V DC, LR típus - Kézi kioldóegység kiegészítő tartómágnessel 24 V DC, LI típus - Végálláskapcsoló kézi kioldóegységhez, ESI típus - Rövid csőkapcsoló, NP típus - Acéltányéros szelep, VMT típus - Áteresztőrács, ÜSG-F típus |  |  |  |

22	Termékismertető – BR-2 típusú tűzvédelmi csappantyú