| Tétel | Leírás | Egység | Egységár EUR | Teljes ár EUR |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | BTZ-2 tűzvédelmi tányérszelep ED-2 beépítőkerettel Hengeres tűzvédelmi tányérszelepek fokozatmentesen szabályozható légmennyiséggel szellőzővezetékekhez két tűzszakasz közti elzárására. Tűzállósági vizsgálat az MSZ EN 1366-2 szabvány szer- int, CE jelöléssel ellátva az MSZ EN 15650 szabvány sze- rint, teljesítménynyilatkozat az építési termékekről szóló rendelet szerint. A tűzvédelmi tányérszelep egy acéllemezből készült hen- geres külső burkolatból áll, amely a tűzálló borítással el- látott szeleptányért foglalja magában. Beépíthető tömör falakba és födémekbe. A beszerelés során egyszerűen csak bele kell tekerni a tűzvédelmi tányérszelepet a szálcementből készült beépítőkeretbe. Különleges tömítés gondoskodik a légzáróságról és a szelep biztos rögzítéséről. A 210 mm hosszú beépítőkeret két db 180°-ban elhelyezkedő rögzítő szögprofi van felszerelve. - EI 90 (v , h o → i) S -ig az MSZ EN 15650 szerint e o - Szelepház horganyzott acéllemezből - Szeleptányér tűzálló borítással - Névleges átmérők: 100, 125, 160, 200 mm - Szelephosszúság kioldott állapotban: kb. 150 mm - 72 °C-os hőkioldó olvadóbetét Típus: BTZ-2-ED-2 Gyártó: Strulik GmbH Tartozékok: - Elektromos végálláskapcsoló, típus: MS-C |  |  |  |

| Tétel | Leírás | Egység | Egységár EUR | Teljes ár EUR |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | BTZ-2 tűzvédelmi tányérszelep ED-Z2 beépítőkerettel Hengeres tűzvédelmi tányérszelepek fokozatmentesen szabályozható légmennyiséggel szellőzővezetékekhez két tűzszakasz közti elzárására. Tűzállósági vizsgálat az MSZ EN 1366-2 szabvány szer- int, CE jelöléssel ellátva az MSZ EN 15650 szabvány sze- rint, teljesítménynyilatkozat az építési termékekről szóló rendelet szerint. A tűzvédelmi tányérszelep egy acéllemezből készült hen- geres külső burkolatból áll, amely a tűzálló borítással el- látott szeleptányért foglalja magában. Beépíthető tömör födémekbe. A beszerelés során egyszerűen csak bele kell tekerni a tűzvédelmi tányérszelepet a szálcementből készült beépítőkeretbe. Különleges tömítés gondoskodik a légzáróságról és a szelep biztos rögzítéséről. - EI 90 (v , h o → i) S -ig az MSZ EN 15650 szerint e o - Szelepház horganyzott acéllemezből - Szeleptányér tűzálló borítással - Névleges átmérők: 100, 125, 160, 200 mm - Szelephosszúság kioldott állapotban: kb. 150 mm - 72 °C-os hőkioldó olvadóbetét Típus: BTZ-2-ED-Z2 Gyártó: Strulik GmbH Tartozékok: - Elektromos végálláskapcsoló, típus: MS-C |  |  |  |

| Tétel | Leírás | Egység | Egységár EUR | Teljes ár EUR |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | BTZ-2 tűzvédelmi tányérszelep EW-L2 beépítőkerettel Hengeres tűzvédelmi tányérszelepek fokozatmentesen szabályozható légmennyiséggel szellőzővezetékekhez két tűzszakasz közti elzárására. Tűzállósági vizsgálat az MSZ EN 1366-2 szabvány sze- rint, CE jelöléssel ellátva az MSZ EN 15650 szabvány szerint, teljesítménynyilatkozat az építési termékekről szóló rendelet szerint. A tűzvédelmi tányérszelep egy acéllemezből készült hengeres külső burkolatból áll, amely a tűzálló borítás- sal ellátott szeleptányért foglalja magában. Beépíthető könnyű válaszfalakba. A beszerelés során egyszerűen csak bele kell tekerni a tűzvédelmi tányérszelepet a szálcementből készült beépítőkeretbe. Különleges tömítés gondoskodik a légzáróságról és a szelep biztos rögzítéséről. - EI 120 (v o → i) S-ig az MSZ EN 15650 szerint e - Szelepház horganyzott acéllemezből - Szeleptányér tűzálló borítással - Névleges átmérők: 100, 125, 160, 200 mm - Szelephosszúság kioldott állapotban: kb. 150 mm - 72 °C-os hőkioldó olvadóbetét Típus: BTZ-2-EW-L2 Gyártó: Strulik GmbH Tartozékok: - Elektromos végálláskapcsoló, típus: MS-C |  |  |  |

| Tétel | Leírás | Egység | Egységár EUR | Teljes ár EUR |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | BTZ-2 tűzvédelmi tányérszelep KKS beépítőkerettel Hengeres tűzvédelmi tányérszelepek fokozatmentesen szabályozható légmennyiséggel szellőzővezetékekhez két tűzszakasz közti elzárására. Tűzállósági vizsgálat az MSZ EN 1366-2 szabvány sze- rint, CE jelöléssel ellátva az MSZ EN 15650 szabvány szerint, teljesítménynyilatkozat az építési termékekről szóló rendelet szerint. A tűzvédelmi tányérszelep egy acéllemezből készült hengeres külső burkolatból áll, amely a tűzálló borítás- sal ellátott szeleptányért foglalja magában. Beépíthető tömör falakba és födémekbe. A beszerelés során egyszerűen csak bele kell tekerni a tűzvédelmi tá- nyérszelepet a szálcementből készült beépítőkeretbe. Különleges tömítés gondoskodik a légzáróságról és a szelep biztos rögzítéséről. A tűzvédelmi tányérszelep utólag is beszerelhető egy már meglévő spirálkorcolt csőbe, amennyiben az az előírások szerint van bevakol- va (körbefutó habarcs- vagy gipsz kitöltéssel 20 mm-es sávban). - EI 90 (v , h o → i) S-ig az MSZ EN 15650 szerint e o - Szelepház horganyzott acéllemezből - Szeleptányér tűzálló borítással - Névleges átmérők: 100, 125, 160, 200 mm - Szelephosszúság kioldott állapotban: kb. 150 mm - 72 °C-os hőkioldó olvadóbetét Típus: BTZ-2-KKS Gyártó: Strulik GmbH Tartozékok: - Elektromos végálláskapcsoló, típus: MS-C - Meghosszabbított beépítőkeret, típus: KKL |  |  |  |