| Tétel | Leírás | Egység | Egységár EUR | Teljes ár EUR |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | RKI típusú füstcsappantyú Négyszögletes, többlamellás füstcsappantyúk füst el- vezetésére - akár több tűzszakaszból is - a füst- és hőelvezető rendszereken belül. Tűzállósági vizsgálat az MSZ EN 1366-10 és az MSZ EN 1366-2 szabvány szerint, CE jelöléss az MSZ EN 12101-8 szabvány szerint, teljesítmény- nyilatkozattal az építési termékekről szóló rendelet sze- rint. A füstcsappantyú tűzvédelmi lemezanyagból ké- szült házból és csappantyúlapból, valamint egy kioldószerkezetből áll. A csappantyútengely rozsdamentes acélból készült, és karbantartást nem igénylő bronzperselyekben csapá- gyazták. Beépíthető tömör falakba, közvetlenül a falak elé, valamint MSZ EN 12101-7 szerinti vízszintes és függőleges füstelvezető vezetékekbe. A működtetést 24 V DC / AC vagy 230 V AC szervomo- tor (nyitva / zárva) végzi kétpontos vezérléssel vagy egyhurkos vezérlési technikával (kétvezetékes vezér- léssel), L90 tokozással és vizsgálófedéllel a hajtómotor megóvása érdekében. - MSZ EN 13501-4 szerinti besorolás: EI 90 (vedw - hod i ↔ o) S1000 C10000 AA multi - Kalcium-szilikátból készült ház és csappantyúlap - Méretek: magasság: 340 – 1000 mm, szélesség: 200 – 1000 mm - Automatikus kioldás - Kezelés oldalról Típus: RKI Gyártó: Strulik GmbH |  |  |  |

Termékismertető – RKI típusú füstcsappantyú	21

| Tétel | Leírás | Egység | Egységár EUR | Teljes ár EUR |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | RKI-V típusú füstcsappantyú Négyszögletes, többlamellás füstcsappantyúk füst el- vezetésére - akár több tűzszakaszból is - a füst- és hőelvezető rendszereken belül. Tűzállósági vizsgálat az MSZ EN 1366-10 és az MSZ EN 1366-2 szabvány szerint, CE jelölés az MSZ EN 12101-8 szabvány szerint, teljesítménynyilat- kozattal az építési termékekről szóló rendelet szerint. A füstcsappantyú tűzvédelmi lemezanyagból készült házból és csappantyúlapból, valamint egy kioldószerkezetből áll. A csappantyútengely rozsdamentes acélból készült, és karbantartást nem igénylő bronzperselyekben csapágyazták. Beépíthető tömör falakba, közvetlenül a falak elé, valamint MSZ EN 12101-7 szerinti vízszintes és függőleges füstelvezető vezetékek csatornafalába. A működtetést 24 V DC / AC vagy 230 V AC hajtómo- tor (nyitva / zárva) végzi kétpontos vezérléssel vagy egyhurkos vezérlési technikával (kétvezetékes vezér- léssel) L90 tokozással és vizsgálófedéllel a hajtómotor megóvása érdekében. - MSZ EN 13501-4 szerinti besorolás: EI 90 (vedw - hod i ↔ o) S1000 C10000 AA multi - Kalcium-szilikátból készült ház és csappantyúlap - Méretek: magasság: 340 – 1000 mm, szélesség: 200 – 1000 mm - Automatikus kioldás - Kezelés elölről Típus: RKI-V Gyártó: Strulik GmbH |  |  |  |

22	Termékismertető – RKI típusú füstcsappantyú