Pályázati kiírás szövege

| Tétel | Leírás | Egység | Egységár EUR | Teljes ár EUR |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | BKS-2 típusú tűzvédelmi csappantyú Négyszögletes keresztmetszetű tűzvédelmi csappantyúk szellőző vezetékek elzárására két tűzszakasz között. Tűzvédelmi-műszaki szempontból bevizsgálva az EN 1366-2 sz- abvány szerint, CE jelöléssel ellátva az EN 15650 szabvány szer- int, teljesítménynyilatkozat az építési termékekről szóló rendelet szerint. A tűzvédelmi csappantyú egy házból, egy horganyzott acéllemezből készült csappantyúlapból és egy kioldóegységből áll. A csappantyútengely rozsdamentes acélból készült, és karbantartást nem igénylő bronzperselyekben csapágyazták. Beépíthető tömör falakba és födémekbe, valamint könnyű válas- zfalakba. EI 120 (v , h i ↔ o) S-ig az EN 15650 szerint e o Tűzvédelmi csappantyú ütközőlécek nélkül Ház és csappantyúlap horganyzott acéllemezből Méretek: magasság: 200–800 mm, szélesség: 200–1500 mm Hőkioldás olvadóbetéttel (72 °C) Az ellenőrző nyílást a kézi karral és kézi kioldóegységgel együtt a kezelőoldalra, könnyen hozzáférhető helyre kell beszerelni. Ezen felül a B-oldalakon két ellenőrzőnyílás-fedél található. Típus: BKS-2 Gyártó: Strulik GmbH Tartozékok: 230 V villanymotor hőelektromos kioldóegységgel, SFL 2.90T típus 230 V villanymotor hőelektromos kioldóegy-séggel, BF 230T típus 24 V villanymotor hőelektromos kioldóegységgel, SFL 1.90T típus 24 V villanymotor hőelektromos kioldóegységgel, SFL 1.90T SLC típus 24 V villanymotor hőelektromos kioldóegységgel, BF 24T típus Elektromos végálláskapcsoló, EE típus Ugyanez robbanásbiztos kivitelben, 2 m-es csatlakozókábellel, EX típus Helyzetkijelző álmennyezethez, SZ típus Optikai füstjelző, RMS2 típus Vitorlavászon összekötőidom (130 mm), kétoldalt 30 mm-es csatornacsatlakozó profillal, SS típus |  |  |  |

26	Termékismertető – BKS-2 típusú tűzvédelmi csappantyú